[bookmark: _Toc25776]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc107998022][bookmark: _Toc11134]一、采购项目名称
桑植县职业中等专业学校教室、机房安装空调采购项目
二、项目采购预算：
1、采购预算：人民币1296226.56元
2、项目概述：
因我校2025底年成功申办综合高中，然我校所有教室没有安装空调，气温升高天气炎热，为了改善办学条件，让学生拥有更清凉的学习环境，经学校研究决定:对我校75间教室及8间计算机实训室安装空调(四面出风嵌入式天花机)，需要从新跑电缆/布桥架/单独每层配置配电箱且从新装电压闸口。
3、货物配送范围：
[bookmark: _Toc6596]桑植县职业中等专业学校教室。
3、 货物技术参数
（一）主要设备技术参数
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	直流变频多联机空调室内机（一拖二）
	1.制冷量：≥12.5KW；
2.制热量：≥14KW；
3.噪音（高/中/低）：≤43/38/35dB(A)；
4.风量（高/中/低）：≥1800/1300/950m³/h；
5.电源：220V～50Hz；
6.机组尺寸：840*840*290mm；
7.面板尺寸：950*950*50mm；
	台
	76
	

	2
	单元式变频中央空调内机
	★1.制冷量：≥12.16KW；
★2.额定制冷消耗率：≤4600W；
★3.制热量：≥13.7KW；
★4.额定制热消耗率：≤4450W；
★5.内机噪音：≤65dB(A)；
★6.风量：≥1900m³/h；
7.电源：380V～3N~50Hz；
8.配无线遥控器。
	台
	7
	

	3
	直流变频多联机空调室外机
	★1.制冷量：≥25KW；
★2.制热量：≥25KW；
★3.额定制冷消耗率：≤8.1KW；
★4.额定制热消耗率：≤6.3KW；
5.电源：380V 3N~50Hz；
★6.噪声：≤65dB（A）；
7.外机尺寸：1120*400*1560mm；
注：室外机可由模块组合，如为模块组合设备，投标时说明模块组合方式。
	台
	45
	


（二）相关辅材技术参数
	序号
	产品名称
	位置
	数量
	技术参数要求

	1
	金属封闭式防火线槽300mm*100mm
	实训基地
	18.9m
	冷轧钢板，内净 300×100mm，槽体 1.2mm、盖板 0.8mm，热镀锌基底 + 膨胀防火涂层，封闭式带盖板，耐火≥60min，GB29415、JB/T10216，配套连接件、盖板

	2
	金属封闭式防火线槽100mm*50mm
	实训楼
	556.46m
	冷轧钢板，内净 100×50mm，槽体 1.0mm、盖板 0.6mm，热镀锌基底 + 膨胀防火涂层，封闭式带盖板，耐火≥60min，GB29415、JB/T10216，配套连接件及盖板

	
	
	实训基地
	79.49m
	

	3
	金属封闭式防火线槽200mm*100mm
	实训基地
	19.5m
	冷轧钢板，内净 200×100mm，槽体 1.2mm、盖板 0.8mm，热镀锌基底 + 膨胀防火涂层，封闭式带盖板，耐火≥60min，GB29415、JB/T10216，配套连接件、盖板

	4
	Pvc20
	实训楼
	358.43m
	PVC-U 阻燃绝缘电工套管，dn20，阻燃 V0，绝缘电阻≥100MΩ，GB/T43815，电气穿线保护

	
	
	实训基地
	523.59m
	

	5
	Pvc25
	实训楼
	256.12m
	PVC-U 阻燃绝缘电工套管，dn25，阻燃 V0，绝缘电阻≥100MΩ，GB/T43815，电气穿线保护

	
	
	实训基地
	333.57m
	

	6
	Pvc32
	实训楼
	60m
	PVC-U 阻燃绝缘电工套管，dn32，阻燃 V0，绝缘电阻≥100MΩ，GB/T43815，电气穿线保护

	7
	Pvc50
	实训楼
	250.39m
	VC-U 阻燃绝缘电工套管，dn50，阻燃 V0，绝缘电阻≥100MΩ，GB/T43815，电气穿线保护

	8
	WDZB-BYJ-3*2.5MM
	实训楼
	1075.29m
	额定电压：450/750V；长期工作温度：常规 90℃（还有 125℃耐高温款）；导体：单股实心无氧铜，单芯，无外护套

	
	
	实训基地
	1570.77m
	

	9
	WDZB-BYJ-5*4MM
	实训楼
	154.25m
	额定电压：450/750V；长期允许温度：90℃（优于 BV 线 70℃）；导体：单股实心无氧铜，单芯、无护套

	
	
	实训基地
	1927.1m
	

	10
	WDZB-BYJ-5*6MM
	实训楼
	869.25m
	额定电压：450/750V；导体：单股实心无氧铜，单芯、无护套，穿管 / 桥架敷设

	
	
	实训基地
	7027.3m
	

	11
	WDZB-BYJ-5*10MM
	实训楼
	4.5m
	额定电压：450/750V；导体：单股实心无氧铜，单芯、无护套，穿管 / 桥架敷设

	12
	WDZB-BYJ-5*16MM
	实训楼
	17.7m
	额定电压：450/750V；导体：单股实心无氧铜，单芯、无护套，穿管 / 桥架敷设

	13
	WDZB-YJY-4x95+1x50
	实训基地
	24.3m
	电压：0.6/1kV;导体：铜芯，4 芯 95mm²+1 芯 50mm²（带 PE 地线）;绝缘：XLPE 交联聚乙烯；护套：PE 聚乙烯;长期工作温度：90℃

	14
	WDZB-YJY-4x25+1x16
	实训楼
	24.6m
	电压：0.6/1kV;导体：铜芯，4×25mm²+1×16mm²（PE 地线）;绝缘：XLPE 交联聚乙烯；护套：低烟无卤聚烯烃;阻燃：B 级阻燃、低烟无卤;长期温度：90℃

	
	
	实训基地
	18.9m
	

	15
	WDZB-YJV-1-4x70+1x35
	实训楼
	43.18m
	电压：0.6/1kV;导体：铜芯，4×70mm²+1×35mm²;绝缘：交联聚乙烯 XLPE；护套：PVC 聚氯乙烯;长期工作温度：90℃

	16
	WDZB-YJV-1-4x50+1x25
	实训楼
	38.42m
	电压：0.6/1kV;导体：铜芯，4×50mm²+1×25mm²;绝缘：XLPE 交联聚乙烯；护套：PVC;长期温度：90℃

	17
	WDZB-YJV-1-4x240+1x120
	实训楼
	10m
	电压：0.6/1kV;导体：铜芯，4×240mm²+1×120mm²;绝缘：XLPE 交联聚乙烯；护套：PVC;长期温度：90℃

	18
	WDZB-YJV-1-4x150+1x95
	实训楼
	10m
	电压：0.6/1kV;导体：铜芯，4×150mm²+1×95mm²;绝缘：XLPE 交联聚乙烯；护套：PVC;长期温度：90℃

	19
	总配电箱800*1200*200jxf
	/
	4个
	型号：JXF（基业箱，挂墙 / 落地均可，常规冷轧钢板）；尺寸：W800 × H1200 × D200 mm；板材：常规 1.2~1.5mm 冷轧板，喷塑；开门：单门 / 双门可选，一般双门；安装：可壁挂，也可加底座落地

	20
	分配电箱600*800*200jxf
	/
	8个
	规格：W600×H800×D200，基业箱；材质：冷轧钢板，常规板厚 1.2mm，静电喷塑；门型：多为单门；安装：壁挂为主

	21
	Hgl 3p 400a
	/
	4个
	· 电压：AC400/690V
· 极数：3P，额定电流 400A
· 使用类别：AC-22B
· 短时耐受：20kA/1s

	22
	Cdm3 3p 350a
	/
	4个
	· 电压：AC400V
· 极数：3P，壳架 400A，整定 350A
· 脱扣：热磁脱扣（过载 + 短路保护）
· 分断：常规 S 型 Icu=35kA


	23
	火灾探测器-400A
	/
	4个
	· 适配回路：额定 400A，0.4kV 配电回路
· 监测：剩余电流（漏电）+ 回路温度
· 漏电报警：200～1000mA 可调
· 通讯：二总线，接电气火灾监控主机
· 供电：AC220V

	24
	Cdm3 3p 200a
	/
	4个
	· 电压：AC400V
· 极数：3P，壳架 250A，整定 200A
· 脱扣：热磁脱扣（过载 + 短路保护）
· 分断：常规 S 型 Icu=35kA

	25
	Scb t1 4p 15ka
	/
	8个
	· 电压：AC400V，4 极
· 耐受冲击：Iimp=15kA（10/350μs，T1 级）
· 工频脱扣：约 3A，SPD 故障时快速隔离防起火

	26
	T1 4p 12.5ka（10/350us）
	/
	8个
	· 系统电压：230/400V 三相，Uc 常规 385V
· 极数：4P（3 火 + N）
· 冲击电流 Iimp：12.5kA（10/350μs，T1 一级）

	27
	Cdm3le 4p 200a
	/
	8个
	· 电压：AC400V
· 极数：4P，壳架 250A，整定 200A
· 保护：过载 + 短路 + 漏电保护；漏电电流可调（100/300/500mA）
· 脱扣：热磁 + 电子式漏电
· 分断：S 型 Icu=35k

	28
	Dz47le 4p 25a
	/
	33个
	· 电压：AC400V
· 极数：4P，额定 25A
· 保护：过载 + 短路 + 漏电；常规 30mA 动作
· 脱扣：C 型，分断 6kA

	29
	Dz47le 4p 20a
	/
	22个
	· 电压：AC400V
· 极数：4P，额定 20A
· 保护：过载 + 短路 + 漏电，常规动作电流 30mA
· 脱扣：C 型，额定分断 6kA

	30
	Scb t2 4p 40ka
	/
	4
	· 电压：AC 230/400V，4 极
· 耐受冲击：Imax=40kA（8/20μs，T2 二级）
· 工频脱扣：3A 左右，SPD 损坏时隔离，雷电流不脱扣

	31
	T2 4p 40ka
	/
	4
	· 系统电压：230/400V 三相，Uc=385V
· 极数：4P（3 火 + N）
· 最大放电电流 Imax：40kA（8/20μs，T2 二级）
· 标称放电电流 In：20kA


说明：本次空调安装涉及的电力改造以及主电缆长度、成品支架、开孔打洞、吊车安装、空调链接布线、桥架施工、配电箱配电由供应商全部包含在报价中，其中★主要设备技术参数均需提供有效检查报告。
四、产品运输、保险及保管
1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
2、货物包装适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标示。
3、中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆。
4、中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。
5、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。
五、安装调试
1、中标人须负责所有设备的安装调试，在项目安装过程中须加强项目实施的组织管理，派人跟踪产品的安装和调试，直到达到功能、性能等技术要求、能正常运行为止，其费用由成交供应商负担，费用计入投标总价。所有人员应遵守采购人有关规章制度。
2、开始安装以前，成交供应商提供投标设备的主要配置清单，详细列出设备的名称、规格型号、原产地等。
3、安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人提供临时水源电源(水电费由成交供应商承担)，其它由安装队伍负责。
4、中标人在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
5、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、出厂合格证等移交采购
人。
六、质保期及质量要求
1、本项目质保期为一年，自项目整体验收合格后签字之日起计算。质保期内所有设备维护维修等要求免费上门服务。质保期满后，采购人有权选择自行维修保养或委托中标人继续维修保养，不管采取何种形式，中标人必须保证能及时并优惠的为采购人提供所需的零配件，并在售后服务承诺书中进行承诺。生产厂家或中标人质保期优于招标文件规定的，按生产厂家或中标人的质保承诺提供质保服务。质保期内产品如有零部件损坏或出现严重质里问题，中标人应负责包换、包退，中标人应无偿更换并承担全部费用。
2、安装调试交付使用后,质保期内全免费上门包修，定期回访、终生维护。
3、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质里检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4、质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外)，由中标人负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等)更换或维修。
七、测试验收
1、投标人对所提供的产品及材料等的合法性负责。
2、验收的标准和依据:包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。设备及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。
3、采购人代表组织项目验收。中标人应向采购人验收代表提交验收申请，提供产品、原材料、安装调试等资料，供采购人验收时审查。验收费用由中标人承担。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质里问题造成的损失由中标人承担。 如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材，重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标人承担。
4、验收过程中产生纠纷的，由质里技术监督部门或其认定的检测机构进行检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用;否则，由采购人承担。
5、投标产品、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。
6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。
八、售后服务
1、投标人需提供以下内容：
(1)本项目售后服务机构名称、地址；
(2)本项目售后服务的负责人姓名、联系方式(电话、传真、手机)；
(3)维护计划：定期维护计划；对采购人不定期维护要求的响应措施；维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间；对采购人修改设计要求的响应措施等；
(4)技术支持提供7x24小时的技术咨询服务。
(5)故障响应
1)提供7x24小时的故障服务受理；
2)中标人接到采购人的故障通知、需要维护的电话后，30分钟以内响应，2小时内提出解决方案；紧急突发事件成交供应商需于30分钟内赶赴现场进行处置；一般故障在24小时内排除；重大故障在48小时内排除。
(6)保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准；
(7)服务内容须列明投标人承诺或提供的服务内容，投标人须提供但不限于投标人承诺或提供的服务；
(8)其他的服务内容。
2、投标人须提供针对本项目的售后服务方案，方案内容应包括①售后服务机构设置、②故障响应时间、③售后维护解决措施、④备品配件方案、⑤定期及不定期维护计划等内容。
九、其他
1.本项目为交钥匙工程，包括安装、调试、售后服务等所有费用，采购人不再承担除报价外的其他任何费用。
2.安装调试：中标人应确保货物达到规定的安装、运行、使用环境，保证使用条件安全。在货物到达采购人指定地点且现场场地符合安装条件后，对所投设备全面进行安装调试，并承担因此发生的一切费用。
3.设备安装后，采购人按国家标准、厂方标准、采购人验收制度流程及合同、招标文件要求及投标文件响应情况进行验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册。设备各项技术性能等必须达到合同和技术要求。设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换。
4.设备是全新的未拆封原装产品。供货时，设备符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准；生产日期应在1年以内,并且提供制造商出厂证明；若设备生产日期超期，采购人有权拒收并终止合同，中标人需承担全部损失。
7.支付方式：由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
注：在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将谈判文件可能变动的内容在谈判须知前附表中明确。
[bookmark: _GoBack]
