   采购需求

一、项目基本情况

1、采购人：湖南八面山国家级自然保护区管理局

2、政府采购实施计划编号：（2026）431027 

3、采购代理编号：YB-CZZF(HW)-2026041
4、采购项目预算：￥710000.00
二、项目概况

1.为进一步提升湖南八面山国家级自然保护区塔点太阳能供电的可靠性与重要路口前端设备智能化水平，保障塔点设备及重要路口监控点位的稳定运行。

2.为进一步完善湖南八面山国家级自然保护区全域应急通信保障体系，补齐洪涝、山林火灾、山体滑坡等自然灾害导致公网中断后的通信短板，提升保护区应急指挥统筹调度能力，保障灾害发生后管护巡查、抢险救援点位临时通信稳定连续。

本项目涵盖太阳能供电能力提升和重要路口视频监控前端升级以及多功能通讯箱三大建设内容，旨在通过技术升级改造，实现监控系统的绿色节能、稳定可靠和智能高效。保障保护区在各类突发灾害场景下现场应急指挥、野外通信设备快速组网与临时信号传输。
（一）项目背景

1.在2023年湖南八面山国家级自然保护区保护与监测（二期基础设施）项目--管护系统建设中建设了全天候物种保护与视频监控预警系统前端10套，其中9套为太阳能与风力发电，配置3600Wh太阳能板，最大发电功率约14400-16000Wh。配备36KWh蓄电池，负载功率约500Wh*24=12000Wh，在太阳板最大功率下能勉强维持设备1天的运行，在阴雨天设备几乎无法工作，安装地点长时间因天气原因无法得到充足的光照，太阳能光伏板无法满足蓄电池充电需求，致使前端设备经常断电，无法满足日常管理的要求。对设备及电池也容易造成损伤，为保障视频监控监控系统稳定持续运营，对这9套太阳能供电设备进行升级。

2.湖南八面山国家级自然保护区视频监控系统（天翼视联）于2023年建设投入使用，在使用期间受雷击、台风等因素产生损坏和日常的老化，使摄像头分辨率下降，影响视频监控效果，需对10处重要路口视频监控前端进行更换。
3.八面山国家级自然保护区地域范围广、山地地形复杂，林区沟壑纵深、地势起伏大，各类管护站点、野外巡护点位分布分散，区域内洪涝、森林火灾、山体滑坡等自然灾害易发多发。一旦发生突发灾害，极易造成区域公网基站受损、常规通信线路中断，出现管护人员与管理中心信号失联、现场救援指令无法实时传递的问题，现有固定通信设施难以支撑灾害期间野外现场的指挥调度、巡护排查、抢险救援等工作，应急通信兜底保障能力存在明显短板。当前保护区缺乏可快速机动部署、独立组网的便携式通信装备，遭遇公网瘫痪时，现场管护、救援人员无法搭建临时通信链路，信息上报、远程调度、多方协同指挥工作难以开展，严重制约灾害应急处置效率。为筑牢保护区防灾减灾安全防线，健全全域全场景应急通信支撑能力，补齐极端灾害下临时通信保障薄弱环节，亟需配置一批多功能通讯箱，满足灾害断网条件下现场应急指挥、野外设备快速组网、临时信号传输的实际工作需求，采购2套多功能通讯箱。
（二）建设目标

1.提升太阳能供电系统容量和稳定性，确保基站监控等相关设备能2-3个阴雨天不间断运行；

2.升级重要路口前端摄像设备，实现800万像素高清成像和全结构化智能分析；

3.完善防雷接地和配电系统，提高设备运行的安全性和可靠性；

4.建立远程监测机制，实现对新建太阳能供电系统运行状态的实时监控与管理。

5.完善八面山国家级自然保护区全域应急通信保障架构，补齐洪涝、山火、山体滑坡等灾害引发公网中断后的通信保障短板，构建机动化、可快速部署的临时应急通信支撑体系；

6.提升保护区灾害现场应急指挥统筹调度水平，实现管护巡查、抢险救援点位独立组网通信，保障灾害期间现场与管理中心信息实时互通、指令高效传递；

7.配齐便携式多功能通信装备，具备突发灾害场景下快速架设临时通信链路的能力，彻底解决极端灾害条件下野外巡护、救援人员信号失联问题；

8.强化保护区防灾减灾综合处置能力，形成常态巡护可用、灾时断网兜底的应急通信保障机制，全面提升山林灾害预判、处置、协同救援整体工作效能。

（三）采购清单

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	金额（元）

	一
	太阳能供电能力提升
	太阳能供电系统由光伏阵列、储能电池组、离网逆变一体机、远程监测PDU、配电及防雷接地系统等组成。光伏阵列将太阳能转化为直流电能，经MPPT充电控制器对储能电池进行充电；离网逆变一体机将直流电转换为稳定的AC220V交流电，为监控负载供电。安装地点：防火哨、奇洋堺、纸棚里、桃树垅、田坳里、大水坪、水斜、筲箕窝后山、瞭望塔。
	
	
	

	1
	太阳能板配置
	（1）技术参数                                                                                      ①组件功率：单块≥710W，总功率不低于5680W；②电池类型：高效单晶硅电池；③转换效能：不低于22%（±1.5%）；④生产标准：GB/T9535；⑤旁路二极管：配置旁路二极管；⑥边框材质：铝合金有色金属结构；⑦工作温度：-40～+60℃；⑧设计使用寿命：15年-25年；⑨防护等级：≥IP65；                                                                  
	块
	72
	

	2
	储能电池配置
	设备选型
选用磷酸铁锂电池，单套系统配置2块，总储能容量≥20KWH。                               （2）主要技术参数                                                                                  ①标称电压大于48V；②单块电池标称容量≥200AH；③通讯功能：含485通讯功能；④管理系统：含BMS电池管理系统；⑤最大放电电流：100A。                                                                       （3）BMS电池管理系统
电池内置BMS电池管理系统，具备过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温度保护等多重安全保护功能，支持电池单体电压均衡管理，有效延长电池使用寿命。通过RS485通讯接口可实时监测电池组运行状态，包括电压、电流、温度、SOC（剩余电量）等关键参数。电池需提供温度、震动、冲击、撞击/挤压、短路、过充、过放等相关权威第三方检测报告、材料安全数据表检测报告。
电池质保：质保期自项目验收合格之日起计算。在按产品规范正常安装、规范运维、工作环境符合要求前提下，在质保周期内，经25℃±2℃、I₁₀（10小时率）标准核对性放电测试，电池组实测容量低于额定容量的70%，或出现漏液、鼓包、内部短路等本体质量缺陷，供方须免费更换同规格合格电池组，承担拆装、检测、运输相关费用。容量测试由供需双方共同确认的具备资质的机构实施，若对初次测试结果存在异议，可申请复测。
	块
	18
	

	3
	双板加强支架
	采用热镀锌钢管作为承重主材，连接固定件尺寸定制。光伏板支撑架采用热镀锌光伏支架，配套热镀锌三角连接、直连接和基座，配套热镀锌螺丝螺母、中压块、变压块等紧固件。支架使用寿命25年，水平倾斜角度30-40°，抗风等级≥10级，确保在恶劣天气条件下的结构安全
	套
	9
	

	4
	离网逆变一体机
	配置DC48V-AC220V离网逆变一体机，逆变输出功率大于5000W，纯正弦波输出，功率因数PF=1.0。单路最大光伏输入电压不低于500Vdc，内置MPPT充电控制器，支持无电池运行模式。设备采用可拆卸式防尘网罩，适用于恶劣环境，支持Wifi远程监控。支持多种输出优先模式，自带锂电池双激活功能，市电/光伏任一电源接入即可触发。可通过RS485连接锂电池通讯，内置电池均衡充电功能，优化电池性能并延长使用寿命。
	台
	9
	

	5
	远程监测及数据传输PDU
	配置远程监测及数据传输PDU设备，实现供电系统运行状态的远程监测和数据传输，含设备运行状态远程监测云平台使用服务。可实时监测光伏发电量、电池状态、负载功率、市电状态等关键数据，支持异常告警和历史数据查询，便于运维管理。
	套
	9
	

	6
	电池柜
	采用不锈钢材质定制电池柜，壁厚≥1.2mm，尺寸与电池配套。可内置电池和混网一体机，集成防雷、断路器、网关模块等组件。
	套
	9
	

	7
	立杆
	立杆采用直径约165mm、壁厚≥3mm、长度3米的热镀锌钢管，含爬梯、地笼、避雷针。用于支撑太阳能电池板支架。
	根
	36
	

	8
	立杆基座
	立杆基座采用混凝土基础，基坑尺寸不小于0.8m×0.8m×1m，基座尺寸不小于0.8m×0.8m×0.1m。基础内预埋地脚螺栓（直径≥M16），螺栓顶部做防腐处理，混凝土强度不低于C30。
	座
	36
	

	9
	电池柜基础
	基坑尺寸不小于0.8m×0.85m×0.1m，基座尺寸不小于0.8m×0.85m×0.3m，预埋地脚螺栓，混凝土强度不低于C30。                                  
	座
	9
	

	10
	辅材配置
	配置太阳能板延长线材及连接器，共4套，满足电池板与逆变器之间的连接需求。线材采用户外专用光伏线缆，具有耐候、抗紫外线、阻燃等特性。
	套
	9
	

	11
	安装调试
	单套系统包含8块太阳能板、2块电池、1个机柜的安装及调试费用。施工内容包括：基础浇筑、支架组装、电池板安装、电池组连接、逆变器及配电设备安装、线缆敷设、系统调试等。调试内容包括：光伏阵列效率测试、电池充放电测试、逆变输出测试、市电切换测试、远程监测联调等，确保系统正常运行。
	套
	9
	

	二
	重要路口视频监控前端升级-摄像机
	（1）实现重要路口800万像素高清视频监控，提升画面清晰度和细节识别能力；
（2）支持全结构化智能分析，实现人脸、人体、车辆、非机动车的同时检测与属性提取；
（3）具备32倍光学变焦能力，满足大范围监控和细节抓拍需求；

（4）安装地点：牛塘里、仙背垅进山路口、桃树垅、筲箕窝进山路口、小屋溪坳、大水坪入口、桃辽双奎、中路路口、龟形、水斜。
	
	
	

	1
	摄像机（含电源及配套吊装支架）
	设备选型
选用≥800万32倍全结构化智能球机，属于全结构化系列智能球机，内置≥32倍变焦光学镜头。镜头采用≥1/1.8英寸CMOS传感器，支持高清成像，具备人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能。                                                                                           （2）智能功能
支持三种智能资源切换模式：
① 越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪；
②支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
③支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取； 满足本项目点位人脸比对业务存储需求，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果。
可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（提供具备相应检测能力的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）                                                                       （3）AI-ISP图像增强
设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；采用双光补光，暖白光补光距离≥30m，红外补光距离≥250m。 （提供具备相应检测能力的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）                                                                                          （4）主要技术参数                                                                                        ①传感器类型≥1/1.8英寸 Progressive Scan CMOS；②最低照度：彩色≤0.0005Lux；黑白≤0.0001Lux；0Lux with IR；③焦距：6-192mm，32≤倍光学变倍；④视场角≥60.2-2.3度（广角-望远）；⑤补光灯类型：混合光（红外+白光）；⑥补光灯距离：红外最远250m，白光最远50m；⑦防补光过曝：支持；⑧水平范围：360°；⑨垂直范围：-20°-90°（自动翻转）；⑩水平速度：水平键控速度0.1°/s至160°/s可设、水平预置点速度≥240°/s；⑪垂直速度：键控0.1°-120°/s，预置点200°/s；⑫最大分辨率：3840×2160@30fps；⑬视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/Smart264/Smart265；⑭宽动态：120dB超宽动态；⑮网络接口：RJ45，自适应10M/100M；⑯SD卡扩展：内置Micro SD；⑰报警接口≥7路输入≥2路输出；⑱音频接口≥1路输入/1路输出；⑲RS-485：半双工，支持多种协议；⑳最大功耗：42W（加热8W，红外灯12W）；㉑工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%；㉒安全加密：支持GB35114A级安全加密。 
	套
	10
	

	2
	安装调试
	包含摄像机的安装及调试费用，确保系统正常运行，原有的摄像头保留继续使用，并负责接入原有视频监控平台。
	套
	10
	

	三
	巡护装备-多功能通讯箱
	手提式轻便型产品，可以单兵携带或车辆运输至适用地点，展开即可进入工作状态。具备强大的现场语音融合通讯能力，支持共12路不同类型的语音通道接入，实现对讲系统、公专网电话系统、卫星电话、音频系统、本地手咪等快速互通。配备大容量电池，支持9小时以上的高强度野外环境使用，适用于应急现场迅速实现语音融合通讯的使用场景。
	
	
	

	1
	多功能通讯箱
	（1）供电系统                                                                                        ①电池容量≥18000mAh；②充电时长≤6.5小时；③待机时长≥15小时；④工作时长≥9小时。                                                                                    （2）对外接口                                                                                                               ①音频输入接口≥卡侬复合1、RCA1；②音频输出接口≥卡侬复合1、RCA1；③监听接口≥3.5mm *1；④网络接口≥WAN1 、LAN2（1000M）；⑤对讲通道接口≥航插接口*5；⑥对外供电接口≥12V/2A航插接口*1；⑦光口≥FC接口*2，光纤延申40公里通讯距离；⑧手咪接口≥航插接口*1；⑨PDT天线接口≥SMA座*1；⑩调试口≥PDT调试串口*1、COR调试串口*1、COR调试拨码*1；⑪充电接口≥DC5.5*2.5mm*1；⑫指示灯≥对讲通道指示灯*5。（3）语音检测功能：需具备VAD语音检测功能。提供官方公开技术手册或原厂相关彩页等客观证明材料，或提供加盖投标人公章的厂家响应承诺函作为佐证材料。
（4）蓝牙通道接入：需支持≥2路蓝牙通道，可接入支持蓝牙功能的公网手机或卫星电话。提供官方公开技术手册或原厂相关彩页等客观证明材料，或提供加盖投标人公章的厂家响应承诺函作为佐证材料。
（5）产品尺寸与重量：需满足长*宽*高≤450*350*200mm，重量≤7Kg。

（6）双运行模式：需支持独立工作模式与5G路由联网模式双模式运行。

（7）系统对接能力：需支持对接各类型指挥调度系统平台。

（8）通道状态管理：需支持各通道状态实时显示，可独立控制各通道的听说权限和收发增益。

（9）自定义配置能力：需支持标题名称、群组名称、通道名称、通道分组自定义。

（10）语音呼叫功能：需支持语音呼叫功能。

（11）对讲通道接入：需支持接入≥5路电台（DMR，Tetra，400M等数字/模拟集群对讲系统）。提供官方公开技术手册或原厂相关彩页等客观证明材料，或提供加盖投标人公章的厂家响应承诺函作为佐证材料。
（12）PDT通道接入：需支持接入PDT电台（频率范围为350~400MHZ）。

（3）触摸屏                                                                                                               ①屏尺寸≥5.0英寸；②分辨率≥800*480；③背光亮度≥350nit。                                                                                                （4）环境适应性                                                                                                               ①工作温度：-20℃~55℃；②相对湿度：8％～ 90％，非冷凝；③防护等级：IP54。
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	四
	暂列金额
	本项目现场施工点位分散、空间距离跨度较大，现场材料、设备存在二次搬运费用等情况。
	项
	1
	33831

	注：本项目设置暂列金额人民币￥33831.00元（大写：叁万叁仟捌佰叁拾壹元整，含税），属于不可竞争费用。供应商必须按询价通知书给定金额原样填入报价，不得调整、下浮、让利或填报0元，否则按无效投标处理。暂列金额项下货物由中标人实施，按采购人签证确认的合格实际金额结算，未发生部分在结算价款中全额扣除。本项目价格评审时，暂列金额不计入评审价。


说明：列入《强制性产品认证目录描述与界定表》的产品，必须提供 3C 认证证书，否则按无效投标处理。

三、售后服务要求
1.产品运输、保险及保管

1.1  中标供应商负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标供应商承担。

1.2  中标供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3  中标供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.4  中标供应商负责其派出的所有人员的人身意外保险。

2.安装调试
2.1  中标供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费，二次运输费等，均由中标供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标供应商承担。安装地点：施工安装地点在保护区实验区内，具体地址由保护区管理局根据现场实际情况确定。
2.2  中标货物必须为全新未拆封的设备，用户单位验收后才能上架调试。中标供应商负责设备安装上架、技术调试。

2.3  中标供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度。

2.4  项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品合格证、保证手册等、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.货物的履约验收
本项目履约验收严格执行财库〔2021〕22 号《政府采购需求管理办法》； ①项目全部完工后，成交供应商提交完整竣工资料，采购人组织履约验收小组开展验收；可根据项目实际情况邀请第三方专业机构参与验收； ②验收依据：询价通知书、成交供应商响应文件、国家现行标准、平台对接测试结果； ③货物表面瑕疵，验收现场当面提出；安装调试完成后十个工作日内可提出质量异议； ④验收不合格，成交供应商须按要求完成更换、整改，直至验收合格，全部费用由成交供应商承担； ⑤签署验收合格证书之日，开始计算对应质保期限； ⑥若因成交供应商原因三十日内调试仍无法达到项目建设目标，成交供应商必须更换全新合格产品，并承担相应经济损失。
4.质量保证

 4.1 中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。 

4.2 超出厂家正常保修范围的，中标供应商需向厂家购买对应的保修服务。

4.3本项目免费质保期不少于3年，自项目竣工验收合格之日起计算；质保期内，中标人免费提供维修、更换配件、上门调试服务。
 4.4土建基础、钢结构支架等施工部分，质保执行《建设工程质量管理条例》法定最低保修期限，不执行设备3年质保。

5.售后服务

 5.1本项目免费质保期不少于3年，自项目竣工验收合格之日起计算；质保期内，中标人免费提供维修、更换配件、上门调试服务。
5.2故障响应:

   1）提供7×24小时的故障服务受理。

   2）对重大故障提供7×24小时，48小时到现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。

   3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

   4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证单位工作的正常进行。
6.技术支持与培训

6.1中标供应商应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。供应商应按下列要求在投标文件中提供详细的培训方案及计划。

（1）免费现场培训：

1）培训内容：产品的结构、性能、安装、调试及维修方法，使受培训人员能正确进行操作和常见故障排除处理，以及询价文件、响应文件中所涉及的技术内容。

2）培训地点：采购用户单位指定的地点。

四、付款方式：合同内再约定。
五、其他要求

1.重要对接要求：本项目所有视频设备需要与省级/八面山自然保护区视频综合管理平台实现对接。供应商须自行评估对接工作量，因成交供应商产品本身原因无法完成对接，所有整改、改造产生的全部费用由成交供应商自行承担；采购人提供对接测试环境，双方共同开展对接测试。（提供承诺函并加盖公章）。
2.本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

3.所有设备均由中标供应商提供设备正常工作应用的软、硬件。

4.本项目不组织现场踏勘，如需自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5.供应商必需在响应文件中对采购需求进行响应。如供应商未能按照询价文件和响应文件履行合同，可视为虚假响应询价文件要求，报政府采购监督管理部门处理，并由成交方承担一切后果和损失。
